**План**

**мероприятий по приведению качества питьевой, горячей воды**

**в соответствие с установленными требованиями**

Муниципального унитарного предприятия городского поселения Нахабино

«Нахабинские Инженерные Сети»

на 2016-2018 годы

1. **Общие положения:**

Настоящий План разработан в соответствии с требованиями Федерального закона от 7 декабря 2011 г. N 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» (с изменениями и дополнениями), санитарно-эпидемиологических правил и нормативов "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. СанПиН 2.1.4.1074-01", утвержденные Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 26.09.2001, Уведомления территориального отдела Роспотребнадзора о качестве питьевой воды по результатам государственного санитарно-эпидемиологического надзора за 2015 год № 255/01-исх., от 29.01.2016.

1. **Перечень мероприятий:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование мероприятий** | **Описание и место расположения объекта** | **Размеров расходов**  *(в прогнозных ценах)* | **Основные технические характеристики объектов до и после реализации мероприятий** | | | | **Процент износа объектов** | | **График реализации мероприятий,**  **Источники финансирования**  *(собственные средства, включая амортизацию, расходы на капитальные вложения плату за подключение, займы и кредиты,*  *бюджетные средства, прочие источники)* | | | |
| *Показатель* | *Ед.*  *изм.* | *до реализации мероприятий* | *после реализации мероприятий* | *Плановый* | *Фактический* | ***Наименование источника*** | ***2016*** | ***2017*** | ***2018*** |
| ***1*** | ***2*** | ***3*** | ***5*** | ***6*** | ***7*** | ***8*** | ***9*** | ***10*** | ***11*** | ***12*** | ***13*** | ***14*** | ***15*** |
|  | Проектирование, экспертиза, согласование и строительство станции обезжелезивания и обесфторивания ВНС-1 | г.п. Нахабино, ул. Панфилова | 228355,0 | железо  фтор | мг/л  мг/л | 0,26-1  1,05-4,98 | не ˃ 0,2  не ˃ 1,5 | - | - | Субсидия администрации | 30000,0 | 99177,5 | 99177,5 |
|  | Замена участков магистрального водопровода с установкой пожарных гидрантов и водопроводных колодцев типа ПНД | г.п. Нахабино, ул. Лагерная, Поселковая, Дорожная | 1500,0 | диаметр  протяженность | мм  м.п. | 100 чуг.  990 | 150 ПНД  990 | 100 | 100 | Закупка администрации  20.04.2016 | 1500,0 |  |  |
|  | Замена участка водовода от АС-9,13,4,7,5,6 до ВНС-1 | г.п. Нахабино, ул. Панфилова, Чкалова | 500,0 | диаметр протяженность | мм  м.п. | 150-300  300 | 150-300  300 | 100 | 100 | Субсидия администрации |  |  | 500,0 |
|  | Замена участка водопровода от ВК-71 до ВК-74 | г.п. Нахабино, перекресток ул. Новая, Инженерная вдоль забора в/ч 30778 | 200,0 | диаметр протяженность | мм  м.п. | 200 чуг.  75 | 200 ПНД  75 | 80 | 100 | Субсидия администрации |  |  | 200,0 |
|  | Замена участка водопровода | г.п. Нахабино, ул. Панфилова, к ж.д. № 13 (закольцовка через д.с. № 23 с выносом магистральной сети) | 340,0 | диаметр  протяженность | мм  м.п. | 100 ст.  110 | 100 ПНД  110 | 100 | 100 | Субсидия администрации |  | 340,0 |  |
|  | Замена участка водопровода | г.п. Нахабино, ул. Институская, от колодца к ж.д. № 1 | 225,0 | диаметр протяженность | мм  м.п. | 150 ст.  60 | 150 ПНД  60 | 100 | 100 | Субсидия администрации |  | 225,0 |  |
|  | Замена участка водопровода | г.п. Нахабино, ул. Институская, к средней школе № 2 | 220,0 | диаметр протяженность | мм  м.п. | 100 ст.  70 | 100 ПНД  70 | 100 | 100 | Субсидия администрации |  | 220,0 |  |
|  | Замена участка водопровода | г.п. Нахабино, ул. Парковая, к ж.д. № 12 | 950,0 | диаметр протяженность | мм  м.п. | 100 ст.  30 | 100 ПНД  30 | 100 | 100 | Субсидия администрации |  | 950,0 |  |
|  | Замена участка водопровода | г.п. Нахабино, ул. Парковая к ж.д. № 21 | 250,0 | диаметр  протяженность | мм  м.п. | 150 ст.  80 | 150 ПНД  80 | 100 | 100 | Субсидия администрации |  | 250,0 |  |
|  | Замена участка водопровода | г.п. Нахабино, к ж.д. № 8 на ул. Институтская | 250,0 | диаметр протяженность | мм  м. п. | 100 ст.  70 | 100 ПНД  70 | 100 | 100 | Субсидия администрации |  | 250,0 |  |
|  | Замена участка водопровода | г.п. Нахабино, к ж.д. №3А на ул. Институтская | 570,0 | диаметр протяженность | мм  м.п. | 250 ст.  160 | 250 ПНД  160 | 100 | 100 | Субсидия администрации |  | 570,0 |  |
|  | Замена участка водопровода | г.п. Нахабино, от перекрестка ул. Школьная, ул. Молодежная до ж.д. № 7 на ул. Школьная | 250,0 | диаметр протяженность | мм  м.п. | 2х100 чуг.  200 | 2х100 ПНД  200 | 100 | 100 | Субсидия администрации |  |  | 250,0 |
|  | Замена компрессорной установки ВНС-2 «Робуши» - 1 шт. в связи с полной амортизацией | г.п. Нахабино,  ул. Институская | 1 200,0 | количество | шт. | 1 | 1 | 100 | 100 | тариф |  |  | 1 200,0 |
|  | Промывка сетей водопровода:  - участок от ВНС-1 до ВК на ул. Панфилова;  - участок от ВК на ул. Панфилова до ВК в/г №3,4;  - участок от ВК ж.д. №18 ул. Парковая до ЦТП-12. | п. Нахабино,  ул. Панфилова,  ул. Парковая | 1 000,0 | диаметр протяженность | мм  м.п. | 300  250  250 | 300  250  250 | 105  280  290 | 105  280  290 | тариф | 1 000,0 |  |  |

Главный инженер МУП «НИС» И.Ю. Прищепа