УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Администрации городского округа Красногорск  

от 22.04.2026 № 961/4
Параметры качества подготовки к эксплуатации
 объектов ТЭК, ЖКХ и социальной сферы (независимо от их форм собственности) в осенне-зимний период 2026/2027 годов 
по городскому округу Красногорск 
Жилые многоквартирные дома, административные здания, сооружения, инженерные сети, объекты жилищно–коммунального назначения, благоустройство территорий считаются подготовленными к эксплуатации в отопительный период, если выполнены условия:

1. По жилым домам, зданиям служебного фонда:
трещины в стенах зданий заделаны, температурные швы проконопачены на всю глубину;

кровли отремонтированы, отсутствуют протечки воды, слуховые окна, вентиляционные короба, шахты исправны, устранена недостающая или чрезмерная вентиляция отдельных помещений;

входные двери отремонтированы, утеплены, имеют устройства для обеспечения плотного притвора;

оконные переплеты подогнаны, остеклены, стекла уплотнены замазкой и штапиком, вторые рамы вставлены, щели проконопачены, оклеены бумагой;

отмостки зданий не имеют просадок, щелей, отремонтированы, очищены от растительности, водоотливные лотки отремонтированы;

тепловые узлы систем отопления укомплектованы расчетными соплами (шайбами), термометрами, манометрами, запорная арматура обслужена, помещения тепловых узлов закрыты на замок, определен порядок хранения и выдачи ключей;

приборы учёта исправны, поверены, опломбированы, необходимые договоры заключены, определен порядок снятия показаний, документация имеется;

повысительные насосы, их АВР и электрическая часть в жилых домах проверены, проведены профилактические работы;

соблюдается требуемый температурно–влажностный режим подполья, чердаков, входные двери исправны, имеются защитные решетчатые металлические двери, люки;

герметизация вводов инженерных коммуникаций в фундаментах зданий;

наличие размещенных схем теплоснабжения в жилых домах (в подвалах возле теплового узла); 

наличие на трубопроводах в подвалах жилых домов разметки номеров магистрали (римской цифрой) и стрелок, указывающих направление движения рабочей среды;

системы внутреннего электроснабжения, отопления, горячего и холодного водоснабжения, водоотведения полностью подготовлены к работе и нормально функционируют, либо проверены на функционирование;

приказом по предприятию, жилищно–эксплуатационному участку назначены ответственные лица за эксплуатацию и противопожарное состояние жилищного фонда, служебных и подсобных помещений.
2. По системам теплоснабжения:
котлоагрегаты, питательные насосы, водоподогреватели, сетевые и подпиточные насосы, оборудование водоподготовки, склады топлива отремонтированы, испытаны и находятся в рабочем состоянии, либо в резерве, готовые к работе;

объекты, подконтрольные ЦУ Ростехнадзор, подвергнуты очередному (внеочередному) техническому освидетельствованию, имеют разрешение на дальнейшую эксплуатацию;

основные контрольно–измерительные приборы поверены, не поверенные, где это возможно, переведены в разряд индикаторных;

автоматика безопасности котлов, отремонтирована, обслужена и нормально функционирует (проверена на функционирование);

котельные и ЦТП имеют два ввода по электроснабжению или резервный генератор;

котельные и ЦТП имеют два ввода по воде, либо иной резерв;

к началу отопительного периода обеспечена исправность резервных топливных хозяйств, имеются запасы резервного топлива на котельных, имеющих газомазутный режим работы, на остальных котельных, работающих на жидком топливе, имеется запас топлива на 30 суток; работающих на твердом топливе имеется запас топлива на 45 суток;

тепловые сети отремонтированы, промыты и испытаны гидравлическим давлением (системы отопления на давление равное 1,25 рабочего, системы горячего водоснабжения на давление больше рабочего на 0,5 кгс/см3, но не более 10 атм.), герметичность в пределах нормы, арматура и попутный дренаж исправны;


тепловые камеры обозначены указателями, нанесены на схемы;

системы теплоснабжения отрегулированы на расчетный тепловой режим или находятся в стадии регулирования с окончанием работ в сентябре;

планы теплоснабжения в аварийных условиях, инструкции, нормы расхода тепла, горячей воды и топлива откорректированы и утверждены;

котельные, согласно утвержденным нормам, укомплектованы подменным фондом оборудования, приборами, расходными материалами, инструментом и приспособлениями, а также защитными средствами для обеспечения безопасной эксплуатации оборудования, инженерных сетей и защиты персонала;

персонал имеет необходимые удостоверения на допуск к самостоятельной работе, соответствующую группу по электробезопасности;

эксплуатационная документация имеется и разработана в соответствии с требованиями руководящих документов и отраслевых норм;

рабочие места укомплектованы инструкциями, схемами, защитными и противопожарными средствами.
3. По системам холодного водоснабжения:
проведены ревизии артезианских скважин, выполнены необходимые мероприятия по обеспечению эксплуатационных дебитов скважин, оборудование и арматура обслужены, павильоны закрыты на замок, территории санитарных зон ограждены;

обслуживание и арматура насосных станций 2–го подъема отремонтированы, обслужены, резервуары для хранения питьевой воды очищены от осадка и прохлорированы, водоводы промыты, водопроводные колодцы на местности обозначены указателями;

объекты поднадзорные ЦУ Ростехнадзор и Роспотребнадзор подвергнуты очередному (внеочередному) техническому обследованию и имеют разрешение на дальнейшую эксплуатацию;

осуществлены технические мероприятия по регулированию давления и снижению избыточного давления у водоразборной арматуры;

контрольно–измерительная аппаратура, приборы поверены, не поверенные, где это возможно, переведены в разряд индикаторных;

проведен полный анализ воды, качество воды по бактериологическим показателям соответствует ГОСТ;

планы водоснабжения в аварийных условиях, при пожарах, нормы расхода и задания по экономии воды откорректированы;

насосные станции укомплектованы подменным фондом оборудования, приборами, расходными материалами, инструментом, приспособлениями и защитными средствами для обеспечения безопасной эксплуатации оборудования, сетей;

персонал обучен, имеет необходимые удостоверения на допуск к самостоятельной работе, соответствующую группу по электробезопасности;

система холодного водоснабжения функционирует нормально и обеспечивает необходимые потребности в воде;

рабочие места укомплектованы инструкциями, схемами, защитными и противопожарными средствами.
4. По системам электроснабжения:
трансформаторные подстанции, распределительные устройства, сети исправны, проведен необходимый ремонт, техническое обслуживание, электроиспытания, все электрооборудование приведено в рабочее состояние;

штат укомплектован, персонал обучен, допущен к самостоятельной работе, имеет соответствующую группу по электробезопасности;

сопротивление изоляции электроприемников, контуры заземления сооружения, систем грозозащиты проверены, параметры соответствуют нормам, акты оформлены;

проверены состояния групповых, распределительных щитов, электропроводки к домовым фонарям, освещению на лестничной клетке, в подвалах, к электросчетчикам, дежурному освещению, а также заземляющей и зануляющей проводники;

плавкие вставки, предохранители, установки автоматической защиты, параметры оборудования и сечения проводников соответствуют проекту или расчету;

проверена надежность электроснабжения объектов с требуемой категорией надежности I и II, приняты меры к её обеспечению или выданы предписания;

разработаны и согласованы схемы обеспечения электроэнергией объектов теплоснабжения, водоснабжения при авариях и отключениях, проведены противоаварийные тренировки и разработано взаимодействие по необходимым переключениям.

эксплуатационная документация имеется и разработана в соответствии с требованиями руководящих документов и отраслевых норм;

рабочие места укомплектованы инструкциями, схемами, защитными и противопожарными средствами, необходимыми знаками и плакатами.
5. По системам водоотведения:
системы водоотведения прочищены, нанесены на схемы, колодцы отремонтированы, исключено попадание в них ливневых и талых вод;

оборудование, электровводы, подводящие кабели, арматура канализационных насосных станций отремонтированы, исправны, обеспечивают плотность закрытия;

очистные сооружения (первичные отстойники, биофильтры, хлораторные, вторичные отстойники и т.д.) отремонтированы и обеспечивают требуемые степени очистки вод, созданы запасы средств обеззараживания;

необходимые объекты имеют два источника электроэнергии;

объекты, подконтрольные ЦУ Ростехнадзор, подвергнуты очередному техническому освидетельствованию и имеют разрешение на дальнейшую эксплуатацию;

контрольно-измерительные приборы поверены, не поверенные, где это возможно, переведены в разряд индикаторных;

рабочие места обеспечены защитными и противопожарными средствами, инструкции откорректированы и утверждены;

насосные станции и очистные сооружения укомплектованы подменным фондом оборудования, приборов, расходными материалами, инструментами и приспособлениями, защитными средствами для обеспечения безопасной эксплуатации оборудования и сетей, обслуживающим персоналом;

персонал обучен, имеет необходимые удостоверения на допуск к самостоятельной работе, соответствующую группу по электробезопасности;

системы водоотведения и их элементы функционируют нормально.
Исполнитель                                                                                   Н.Г. Симаков 

